询价公告

确山县水务有限公司就螺旋钢管采购进行询价采购，欢迎符合条件的生产企业或代理商积极参与。

一、项目基本信息

1. 采购人：确山县水务有限公司

2. 采购项目：DN300-DN1200螺旋钢管

二、供应商资格要求

1. 具备独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。

2. 提供类似项目业绩证明材料（如合同、协议等）。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4. 具有履行合同所必需的生产能力和供货能力。

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、询价单递交

1. 截止时间：2025年 7 月 17 日下午17:00

2. 递交方式：潜在供应商需将密封后的询价单、营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、类似项目供货合同等，加盖公章，邮寄至确山县水务有限公司三楼监察审计室赵主任收。逾期寄达或未按要求密封的询价单，采购人不予受理。

四、联系方式

联系人：赵主任       联系电话：13598916123

肖科长       联系电话：13783326793

五、后附询价单及技术要求

确山县水务有限公司

2025年7月10日

附件1:询价单

| 规格 | 拦标价（元/吨） | 统一下浮比率％ |
| --- | --- | --- |
| DN300 | 4500 |  |
| DN400 | 4400 |  |
| DN500 | 4400 |  |
| DN600 | 4400 |  |
| DN700 | 4400 |  |
| DN800 | 4400 |  |
| DN900 | 4400 |  |
| DN1000 | 4400 |  |
| DN1100 | 4400 |  |
| DN1200 | 4400 |  |

注：1.报价含税（13％增值税专票）及运费，不含卸车费

2.该报价有效期2年

附件2：技术要求

螺旋钢管询价技术要求

- 尺寸、外形及质量

  - 外径和壁厚

钢管公称外径应不小于219mm, 公称壁厚 t≥5.2mm。钢管公称外径和公称壁厚应符合GB/T21835 的相关要求。经供需双方协商，也可选用其他外径和壁厚。

1.1.2钢管外径偏差应符合表1要求。

宜采用周长法使用钢卷尺测量外径。对于所有规格的钢管，π的取值宜为 3.14。

注：钢管外径为在任一圆周平面的钢管周长除以π

表1	钢管外径偏差

单位为亳米

| 公称外径 D | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管体 | 管端b |
| 219 ~ 610 | 士1.00%D | 士0.75%D或士2.5 ， 取较小值 |
| 610 ~ 1422 | 士0 .75 %D | 士0.50%D或士3 .5 ， 取较小值 |
| a 钢管外径偏差换算为周长后， 可修约到最邻近的1mm。 b 管端 为距钢管端部100mm 范围内的钢管。 |  |  |

1.1.3钢管实际壁厚应符合下表要求

| 规格 | 实际壁厚（毫米） |
| --- | --- |
| DN300 | 6.5 |
| DN400 | 6.5 |
| DN500 | 7.5 |
| DN600 | 7.5 |
| DN700 | 7.5 |
| DN800 | 8.5 |
| DN900 | 8.5 |
| DN1000 | 9.5 |
| DN1100 | 9.5 |
| DN1200 | 11 |

  - 长度

钢管通常长度为6m ~ 12m。经购方与制造商协商，可供应其他长度的钢管。

  - 不圆度

在交货状态下测量管端不圆度，如双方协议，也可在带支撑交货状态下测量。除另有协议外，在管端 100mm长度范围内，对于 D＜1422mm , 钢管不圆度应不大于2%。

注 ： 不圆度是钢管同一横截面上径向外径的不等程度。

  - 直度

钢管全长相对于直线的总偏离不应大于 0.002L（即0.2%L)。

1.5 钢管质量

钢管按实际质量交货。交货方式由供需双方协商，并在合同中注明。

1.6 外观质量

钢管表面不应有锈蚀、裂缝、结疤、折叠，以及其他深度超过公称壁厚下偏差的缺陷。钢管管壁上不应有深度超过 6.4mm 的摔坑。摔坑长度在任何方向不应大于 0.5D。

1.7 涂层、质量证明书

钢管应以光管(不涂层)方式交货。如果购方要求钢管外表面带临时性涂层交货，购方应在订货合同中注明。

如果购方要求内外壁防腐涂层时，应在订货合同中规定并符合有关标准要求。

质量证明书

出厂的钢管应由制造商提供质量证明书，证明所提供的钢管符合国标的要求。质量证明书应注明下列内容:

a)制造商名称;

b)购方名称;

c)合同号;

d)本文件编号;

e)产品名称及规格;

f)钢管根数和质量；

g)钢带/板熔炼炉号及牌号:

h)标准规定或合同补充的各种试验结果;

i)发运编号;

j)发货记录;

k)质量检验部门印记;

1)制造商认为有必要标明的其他内容.